## 报警改造点位情况表 (hidden)
SF区域可燃气系统机柜现场对照表
1号回路001通道 | 1号回路002通道 | 1号回路003通道 | 1号回路004通道
PSA树脂泵墙角处可燃气探头 | AAP东南窗台下可燃气探头 | 甲苯罐废水提升泵处可燃气探头 | PSA搅拌顶部横梁处氢气探头
MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA催化型探测器 低报15-高报30
1号回路005通道 | 1号回路006通道 | 1号回路007通道 | 1号回路008通道
AAP搅拌顶部横梁处氢气探头 | 甲苯罐区正压柜处可燃气探头 | 液氮站氧气探头 | PSA配电房内应急电池控制箱上氢气探头
MSA催化型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA氧气探头 低报19.5-高报23 | MSA催化型探测器 低报15-高报30
1号回路009通道 | 1号回路010通道 | 1号回路011通道 | 1号回路012通道
STAR搅拌机封处 （机柜、现场两地同步显示） | CAF搅拌氢气探头 | 甲苯罐区西北侧扶梯旁可燃气探头 | PSA P20020转移泵旁可燃气探头
MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA催化型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30
1号回路013通道 | 1号回路014通道 | 1号回路015通道 | 1号回路016通道
AAP P12140转移泵旁可燃气探头 | AAP车间东北侧地沟内可燃气探头 | STAR自动包装机内 （机柜、现场两地同步显示） | SH配电房内应急电源控制箱上氢气探头
MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA催化型探测器 低报15-高报30
1号回路017通道 | 1号回路018通道 | 1号回路019通道 | 1号回路020通道
RTO站房氢气探头 | E-1车间稀释釜顶氢气探头 | CAF搅拌房一楼可燃气探头 | CAF搅拌房二楼可燃气探头
MSA催化型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30
1号回路021通道 | 1号回路022通道 | 1号回路023通道 | 1号回路024通道
CAF包装间墙角可燃气探头 | AAP搅拌加甲苯处可燃气探头 | AAP车间东门墙角处可燃气探头 | RTO站房氧气探头
MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA红外型探测器 低报15-高报30 | MSA氧气探头 低报19.5-高报23
1号回路025通道
Pride实验室二楼（西侧实验室）
MSA红外型探测器 低报15-高报30
2号机架通道
2号回路001通道 | 2号回路002通道 | 2号回路003通道 | 2号回路004通道
CAF包装间，自动分包机边 | AAP控制柜边上 | AAP CAT正压柜边上 （机柜、现场两地同步显示） | STAR自动包装机正压柜边上
华瑞PID型探测器 低报40ppm-高报80ppm | 华瑞PID型探测器 低报40ppm-高报80ppm | 华瑞PID型探测器 低报40ppm-高报80ppm | 华瑞PID型探测器 低报40ppm-高报80ppm
2号回路005通道 | 2号回路006通道 | 2号回路007通道 | 2号回路008通道
甲苯罐大人孔处可燃气探头 | AAP XL分包处墙角处毒气探头 | STAR平台2层进料电磁阀处毒气探头 | STAR正压柜边
华瑞PID型探测器 低报40ppm-高报80ppm | 华瑞PID型探测器 低报40ppm-高报80ppm | 华瑞PID型探测器 低报40ppm-高报80ppm | 华瑞PID型探测器 低报40ppm-高报80ppm
1号回路009通道 | 1号回路010通道 | 1号回路011通道
甲苯罐区小围堰内毒气探头 | AAP CAT搅拌釜扶梯边操作台处 | 甲苯罐区卸料电磁阀处毒气探头
华瑞PID型探测器 低报40ppm-高报80ppm | 华瑞PID型探测器 低报40ppm-高报80ppm | 奥德姆电化学型探测器 低报40ppm-高报80ppm

## 总清单
厂区可燃探头分布及编号 | [11 empty] | 下列报价已包含每台气体探测器检定所需的标准气体费用。
序号 | 区域 | 探头编号 | 品牌厂家 | 名称 | 位置 | 控制方式 | 量程 | 低报值 | 高报值 | 安装高度 | 检定报价（未税） | 检定报价（含税）
1 | SF区域 | GD-SF-01 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | PSA树脂泵处 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm |  |  | 2026-05-01
2 |  | GD-SF-02 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | AAP东南侧窗台下 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
3 |  | GD-SF-03 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 甲苯罐区废水泵处 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
4 |  | GD-SF-04 | 梅思安 | 氢气探头 | AAP车间顶部钢梁处 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 车间顶部
5 |  | GD-SF-05 | 梅思安 | 氢气探头 | AAP车间顶部钢梁处 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 车间顶部
6 |  | GD-SF-06 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 甲苯罐区正压柜处 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
7 |  | GD-SF-07 | 华瑞科力衡 | 华瑞PID型毒气探头 | STAR平台2层进料电磁阀处毒气探头 | AAP配电房控制报警 | 0-1000ppm | 40 | 80 | 离地30cm
8 |  | GD-SF-08 | 华瑞科力衡 | 华瑞PID型毒气探头 | STAR正压柜边 | AAP配电房控制报警 | 0-1000ppm | 40 | 80 | 离地30cm
9 |  | GD-SF-09 | 奥德姆 | 半导体型毒气探头 | 甲苯罐区小围堰甲苯泵旁 | AAP配电房控制报警 | 0-500ppm | 40 | 80 | 离地30cm
10 |  | GD-SF-10 | 华瑞科力衡 | 华瑞PID型毒气探头 | AAP CAT搅拌釜扶梯边操作台处 | AAP配电房控制报警 | 0-1000ppm | 40 | 80 | 离地30cm
11 |  | GD-SF-11 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 甲苯罐区西北侧楼梯边 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
12 |  | GD-SF-12 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | PSA M20000包装泵旁 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
13 |  | GD-SF-13 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | AAP搅拌平台下包装泵边 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
14 |  | GD-SF-14 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | AAP车间东北侧地沟内 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
15 |  | GD-SF-15 | 华瑞科力衡 | 华瑞PID型毒气探头 | AAP XL分包处 | AAP配电房控制报警 | 0-1000ppm | 40 | 80 | 离地30cm
16 |  | GD-SF-16 | 奥德姆 | 半导体型毒气探头 | 甲苯围堰内卸料阀处 | AAP配电房控制报警 | 0-500ppm | 40 | 80 | 离地30cm
17 |  | GD-SF-17 | 奥德姆 | 半导体型毒气探头 | 甲苯围堰内甲苯罐南侧 | AAP配电房控制报警 | 0-500ppm | 40 | 80 | 离地30cm
18 |  | GD-SF-18 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | CAF搅拌一楼 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
19 |  | GD-SF-19 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | CAF搅拌二楼 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
20 |  | GD-SF-20 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | CAF包装处 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
21 |  | GD-SF-21 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 车间东门处（防爆柜边） | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
22 |  | GD-SF-22 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 甲苯放料口 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
23 |  | GD-SF-23 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | CAF搅拌 | 就地现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地30cm
24 |  | GD-SF-24 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | PSA自动灌装机内 | 接入设备系统程序和AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
25 |  | GD-SF-25 | 华瑞科力衡 | 华瑞PID型毒气探头 | AAP CAT正压柜边上 （机柜、现场两地同步显示） | 接入设备系统程序和AAP配电房控制报警 | 0-1000ppm | 40 | 80 | 离地30cm
26 |  | GD-SF-26 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | PSA搅拌机封处 | 接入设备系统程序和AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 中心分散机械密封处
27 |  | GD-SF-27 | 华瑞科力衡 | 华瑞PID型毒气探头 | STAR自动包装机正压柜边上 | AAP配电房控制报警 | 0-1000ppm | 40 | 80 | 离地30cm
28 |  | GD-SF-28 | 华瑞科力衡 | 华瑞PID型毒气探头 | CAF包装间，自动分包机边 | AAP配电房控制报警 | 0-1000ppm | 40 | 80 | 离地30cm
29 |  | GD-SF-29 | 华瑞科力衡 | 华瑞PID型毒气探头 | AAP控制柜边上 | AAP配电房控制报警 | 0-1000ppm | 40 | 80 | 离地30cm
30 |  | GD-SF-30 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | CAF自动包装机处 | 现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
31 |  | GD-SF-31 | 梅思安 | 氢气探头 | CAF包装间顶 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
32 |  | GD-SF-32 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | RTO站房氧气探测器 | AAP配电房控制报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
33 |  | GD-SF-33 | 梅思安 | 氢气探头 | RTO站房氢气探测器 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
34 |  | GD-SF-34 | 梅思安 | 氢气探头 | PSA配电房应急电源控制箱上 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地150cm
35 |  | GD-SF-35 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | AAP配电房内气体灭火器上方 | AAP配电房控制报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
36 |  | GD-SF-36 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | PSA配电房内气体灭火器上方 | AAP配电房控制报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
37 |  | GD-SF-37 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | AAP包装枪处 | AAP配电房控制报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
38 | SRE-E | GD-SRE/E-01 | 梅思安 | 氢气探头 | SRE-E 乳液1平台顶（中间） | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 屋顶最高处
39 |  | GD-SRE/E-02 | 梅思安 | 氢气探头 | SRE-E 乳液2平台顶（北侧） | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 屋顶最高处
40 |  | GD-SRE/E-03 | 梅思安 | 氢气探头 | SRE-E 乳液3平台顶（西侧） | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 屋顶最高处
41 |  | GD-SRE/E-04 | 国产品牌 | 氮气探测器 | E-1自动包装机处 | 接入系统程序 |  |  |  | 包装机内部
42 |  | GD-SRE/E-05 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | E-1自动包装机处 | 现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 包装机内部
43 |  | GD-SRE/E-06 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | E-3搅拌釜边 | 现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
44 |  | GD-SRE/E-07 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 承包商室内动火区北侧 | 现场独立报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
45 | SRE-R | GD-SRE/R-01 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | Cobra包装处 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
46 |  | GD-SRE/R-02 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | Cobra2平台 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
47 |  | GD-SRE/R-03 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | 2楼粉料站 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
48 |  | GD-SRE/R-03 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | HCR捏合机处 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
49 | SH | GD-SH-01 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | DC搅拌处 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
50 |  | GD-SH-02 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | HC搅拌处 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
51 |  | GD-SH-03 | 梅思安 | 氢气探头 | HC配电房内应急电源控制柜上 | AAP配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 房间顶部
52 |  | GD-SH-04 | 梅思安 | 氢气探头 | SH DC搅拌顶氢气（西侧） | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 房间顶部
53 |  | GD-SH-05 | 梅思安 | 氢气探头 | SH DC搅拌顶氢气（东侧） | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 房间顶部
54 |  | GD-SH-06 | 梅思安 | 氢气探头 | SH HC搅拌顶氢气（西侧） | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 房间顶部
55 |  | GD-SH-07 | 梅思安 | 氢气探头 | SH HC搅拌顶氢气（东侧） | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 房间顶部
56 |  | GD-SH-08 | 梅思安 | 氢气探头 | SH SKY搅拌顶氢气 | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 房间顶部
57 | 危仓区域 | GD-DGWH-01 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓北仓 | 仓库配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
58 |  | GD-DGWH-02 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓北仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
59 |  | GD-DGWH-03 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓北仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
60 |  | GD-DGWH-04 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓北仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
61 |  | GD-DGWH-05 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓中仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
62 |  | GD-DGWH-06 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓中仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
63 |  | GD-DGWH-07 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓中仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
64 |  | GD-DGWH-08 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓中仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
65 |  | GD-DGWH-09 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓南仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
66 |  | GD-DGWH-10 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓南仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
67 |  | GD-DGWH-11 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓南仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
68 |  | GD-DGWH-12 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓南仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
69 |  | GD-DGWH-13 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓北仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
70 |  | GD-DGWH-14 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓中仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
71 |  | GD-DGWH-15 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓南仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
72 |  | GD-DGWH-16 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | IPG气瓶房 | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
73 |  | GD-DGWH-17 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓北仓 | 仓库配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
74 |  | GD-DGWH-18 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓中仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
75 |  | GD-DGWH-19 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓南仓 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
76 |  | GD-DGWH-20 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓北仓（西南角） |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
77 |  | GD-DGWH-21 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓中仓（西北角） |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
78 |  | GD-DGWH-22 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓中仓（西南角） |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
79 |  | GD-DGWH-23 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危仓南仓（西北角） |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
80 | 普通品仓库 | GD-WH-01 | 梅思安 | 氢气探头 | 普通品 | 仓库配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 仓库顶部
81 |  | GD-WH-02 | 梅思安 | 氢气探头 | 普通品 | 仓库配电房控制报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 仓库顶部
82 | RTO区 | GD-RTO-01 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 柴油原料罐 | RTO系统控制 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
83 |  | GD-RTO-02 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | RTO柴油缓冲罐 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
84 |  | GD-RTO-03 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | RTO风管 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
85 |  | GD-RTO-04 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | RTO总风管上维修间对面 |  | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
86 | RTV | GD-SE-01 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | VTMO处 | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
87 |  | GD-SE-02 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 7370房至活性炭罐风管上 | 7370除味系统报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
88 | 废水池 | GD-UTI-01 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 废水池西池 | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
89 | 氮气罐 | GD-UTI-02 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | 液氮罐氧气探测器 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
90 | 危废仓库 | GD-UTI-02 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 危废仓库东侧 | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
91 | Pride楼 | GD-Pride-01 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | Pride二楼恒温恒湿实验室 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
92 |  | GD-Pride-02 | 梅思安 | MSA催化氢气探头 |  | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
93 |  | GD-Pride-03 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） |  | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
94 |  | GD-Pride-04 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | 中试实验室一楼 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
95 |  | GD-Pride-05 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | 中试实验室一楼 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
96 |  | GD-Pride-06 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | 中试实验室一楼 | 独立现场报警 | 0-25%VOL | 19.5 | 23 | 离地150cm
97 | AAP实验室 | GD-QC-03 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | AAP实验室 | 独立现场报警 | 0-100LEL | 15 | 30 | 离地30cm
98 | 备用 | GD-BY-01 | 上海航翼 | 电化学毒气探头 | 关键备品备件库 |  | 0-1000ppm | 40 | 80
99 |  | GD-BY-02 | 上海航翼 | 电化学毒气探头 | 关键备品备件库 |  | 0-1000ppm | 40 | 80
100 |  | GD-BY-03 | 华瑞科力衡 | 华瑞PID型毒气探头 | 关键备品备件库 |  | 0-1000ppm | 40 | 80
101 |  | GD-BY-04 | 华瑞科力衡 | 华瑞PID型毒气探头 | 关键备品备件库 |  | 0-1000ppm | 40 | 80
102 |  | GD-BY-05 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 关键备品备件库 |  | 0-100LEL | 15 | 30
103 |  | GD-BY-06 | 梅思安 | MSA红外可燃探头 | 关键备品备件库 |  | 0-100LEL | 15 | 30
104 |  | GD-BY-07 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | 关键备品备件库 |  | 0-25%VOL | 19.5 | 23
105 |  | GD-BY-08 | 梅思安 | 氧气探头（MSA） | 关键备品备件库 |  | 0-25%VOL | 19.5 | 23
106 |  | GD-BY-09 | 梅思安 | 氢气探头 | 关键备品备件库 |  | 0-100LEL | 15 | 30
107 |  | GD-BY-10 | 梅思安 | 氢气探头 | 关键备品备件库 |  | 0-100LEL | 15 | 30
108 | 申南路研发 | GT-0101 | 霍尼韦尔 | H2 |  |  | LEL
109 | 申南路研发 | GT-0102 | 霍尼韦尔 | H2 |  |  | LEL
110 | 申南路研发 | GT-0111 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
111 | 申南路研发 | GT-0112 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
112 | 申南路研发 | GT-0113 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
113 | 申南路研发 | GT-0114 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
114 | 申南路研发 | GT-0115 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
115 | 申南路研发 | GT-0116 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
116 | 申南路研发 | GT-0117 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
117 | 申南路研发 | GT-0121 | 霍尼韦尔 | C6H14己烷 |  |  | IR-LEL
118 | 申南路研发 | GT-0131 | 霍尼韦尔 | C3H8丙烷 |  |  | IR-LEL
119 | 申南路研发 | GT-0132 | 霍尼韦尔 | C3H8 |  |  | IR-LEL
120 | 申南路研发 | GT-0133 | 霍尼韦尔 | C3H8 |  |  | IR-LEL
121 | 申南路研发 | GT-0141 | 霍尼韦尔 | CH4甲烷 |  |  | IR-LEL
122 | 申南路研发 | GT-0151 | 霍尼韦尔 | C2H50H乙醇 |  |  | IR-LEL
123 | 申南路研发 | GT-0161 | 霍尼韦尔 | O3臭氧 |  |  | EC
124 | 申南路研发 | GT-0162 | 霍尼韦尔 | SO2二氧化硫 |  |  | EC
125 | 申南路研发 | GT-0171 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
126 | 申南路研发 | GT-0172 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
127 | 申南路研发 | GT-0173 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
128 | 申南路研发 | GT-0174 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
129 | 申南路研发 | GT-0175 | 霍尼韦尔 | C7H8甲苯 |  |  | IR-LEL
130 | 申南路研发 | GT-0176 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
131 | 申南路研发 | GT-0177 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
132 | 申南路研发 | GT-0178 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
133 | 申南路研发 | GT-0179 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
134 | 申南路研发 | GT-0180 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
135 | 申南路研发 | GT-0181 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
136 | 申南路研发 | GT-0182 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
137 | 申南路研发 | GT-0183 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
138 | 申南路研发 | GT-0184 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
139 | 申南路研发 | GT-0185 | 霍尼韦尔 | C7H8 |  |  | IR-LEL
140 | 申南路研发 | GT-0186 | 霍尼韦尔 | HCL 氯化氢 |  |  | EC
141 | 申南路研发 | GT-0201 | 霍尼韦尔 | H2 |  |  | LEL
142 | 申南路研发 | GT-0202 | 霍尼韦尔 | H2 |  |  | LEL
143 | 申南路研发 | GT-0203 | 霍尼韦尔 | H2 |  |  | LEL
144 | 申南路研发 | GT-0211 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
145 | 申南路研发 | GT-0212 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
146 | 申南路研发 | GT-0213 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
147 | 申南路研发 | GT-0214 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
148 | 申南路研发 | GT-0215 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
149 | 申南路研发 | GT-0216 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
150 | 申南路研发 | GT-0217 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
151 | 申南路研发 | GT-0261 | 霍尼韦尔 | SO2 |  |  | EC
152 | 申南路研发 | GT-0262 | 霍尼韦尔 | SO2 |  |  | EC
153 | 申南路研发 | GT-0271 | 霍尼韦尔 | N2O一氧化二氮（笑气） |  |  | IR-ppm
154 | 申南路研发 | GT-0281 | 霍尼韦尔 | C2H2 乙炔 |  |  | LEL
155 | 申南路研发 | GT-0282 | 霍尼韦尔 | C2H2 |  |  | LEL
156 | 申南路研发 | GT-0291 | 霍尼韦尔 | HF氟化氢 |  |  | EC
157 | 申南路研发 | GT-0301 | 霍尼韦尔 | H2 |  |  | LEL
158 | 申南路研发 | GT-0302 | 霍尼韦尔 | H2 |  |  | LEL
159 | 申南路研发 | GT-0311 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
160 | 申南路研发 | GT-0312 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
161 | 申南路研发 | GT-0401 | 霍尼韦尔 | H2 |  |  | LEL
162 | 申南路研发 | GT-0402 | 霍尼韦尔 | H2 |  |  | LEL
163 | 申南路研发 | GT-0411 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
164 | 申南路研发 | GT-0412 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
165 | 申南路研发 | GT-0413 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
166 | 申南路研发 | GT-0414 | 霍尼韦尔 | O2 |  |  | EC
167 | 申南路研发 | 氮气集装箱O2 | 河南中安电子探测技术有限公司 | O2 |  |  | 0-30%VOL
168 | 申南路研发 | 废水处理H2 | 艾科思电子科技（常州）有限公司 | H2 |  |  | 0-1000ppm
169 | 申南路研发 | 气瓶柜Ar | 聊城卫路电子科技有限公司 | Ar氩气 |  |  | (0-100)%VOL
170 | 申南路研发 | 气瓶柜Ar&CH4(CH4) | 聊城卫路电子科技有限公司 | CH4甲烷 |  |  | (0-100)%LEL
171 | 申南路研发 | 气瓶柜AR&O2/O2（O2） | 聊城卫路电子科技有限公司 | O2 |  |  | （0-30）%VOL
172 | 申南路研发 | 气瓶柜C2H2 | 汉威科技集团股份有限公司 | C2H2 |  |  | 0-100%LEL
173 | 申南路研发 | 气瓶柜C3H8/CH4(C3H8) | 汉威科技集团股份有限公司 | C3H8 |  |  | (0-100)%LEL
174 | 申南路研发 | 气瓶柜CO2 | 聊城卫路电子科技有限公司 | CO2二氧化碳 |  |  | 0-5000ppm
175 | 申南路研发 | 气瓶柜He | 聊城卫路电子科技有限公司 | He氦气 |  |  | (0-100)%VOL
176 | 申南路研发 | 气瓶柜N2O | 聊城卫路电子科技有限公司 | N2O |  |  | （0-100）%VOL
177 | 申南路研发 | 气瓶柜SO2 | 聊城卫路电子科技有限公司 | SO2二氧化硫 |  |  | (0-20)ppm
178 | 申南路研发 | GT-0292 | MSA | O2 |  |  | EC
179 | 申南路研发 | GT-0313 | MSA | O2 |  |  | EC
180 | 申南路研发 | GT-0415 | MSA | O2 |  |  | EC
181 | 工厂区 | 便携式-01至09号 | 英思科 | 复合式气体检测报警器 | M40、MX4 |  | 通道1：（可燃气体） 通道2：（氧气） 通道3：（硫化氢） 通道4：（一氧化碳） |  |  | 9台
182 | 工厂区 | TVOC-01 |  | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | SKY2000-TVOC |  |  |  |  | 1台
183 | 工厂区 | VOC-01 |  | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | SKY2000-VOC |  |  |  |  | 1台
184 | 便携式4和1气体探测器，共9台
185 | RTO VOC便携式检测仪，共2台
总共194台包含便携式急VOC，特此注明

## SF区域现场对照表 (hidden)
SF区域现场与机柜对照表
序号 | 仪表柜通道号 | 现场位置说明 | 探测器品牌 | 探测器类型 | 低报值 | 高报值 | 量程 | 备注
1 | 通道1 | PSA树脂泵墙角处 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
2 | 通道2 | AAP东南窗台下 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
3 | 通道3 | 甲苯罐废水提升泵处 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
4 | 通道4 | PSA搅拌顶部横梁处 | MSA催化 | 氢气探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
5 | 通道5 | AAP搅拌顶部横梁处 | MSA催化 | 氢气探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
6 | 通道6 | 甲苯罐区正压柜处 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
7 | 通道7 | PSA平台2层进料电磁阀处 | 华瑞PID型毒气探头 | 毒气探头 | 40 | 80 | 0-1000ppm
8 | 通道8 | AAP平台2层进料电磁阀处 | 华瑞PID型毒气探头 | 毒气探头 | 40 | 80 | 0-1000ppm
9 | 通道9 | 甲苯罐区小围堰内 | 奥德姆电化学型毒气探头 | 毒气探头 | 40 | 80 | 0-500ppm
10 | 通道10 | AAP CAT搅拌釜边 | 华瑞PID型毒气探头 | 毒气探头 | 40 | 80 | 0-1000ppm
11 | 通道11 | 甲苯罐区西北侧扶梯旁 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
12 | 通道12 | PSA P20020转移泵旁 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
13 | 通道13 | AAP P12140转移泵旁 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
14 | 通道14 | AAP车间东北侧地沟内 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
15 | 通道15 | AAP XL分包处 | 华瑞PID型毒气探头 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
16 | 通道16 | 甲苯罐区卸料电磁阀处 | 奥德姆电化学型毒气探头 | 毒气探头 | 40 | 80 | 0-500ppm
17 | 通道17 | 甲苯罐大人孔处 | 奥德姆电化学型毒气探头 | 甲苯可燃探头 | 40 | 80 | 0-500ppm
18 | 通道18 | E-1车间稀释釜顶 | MSA催化 | 氢气探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
19 | 通道19 | CAF搅拌房一楼 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
20 | 通道20 | CAF搅拌房二楼 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
21 | 通道21 | CAF包装间墙角 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
22 | 通道22 | AAP加甲苯处 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
23 | 通道23 | AAP车间东门处 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
24 | 通道24 | STAR搅拌机封处 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
25 | 通道25 | Pride实验室一楼（西） | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
26 | 通道26 | Pride实验室一楼（中） | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
27 | 通道27 | Pride实验室二楼（西） | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
28 | 通道28 | PSA及7410缓冲罐底部之间 | 华瑞PID型毒气探头 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
29 | 通道29 | AAP12150和12440两泵之间 | 华瑞PID型毒气探头 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
30 | 通道30 | CAF搅拌氢气探头 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
31 | 通道31 | RTO站房氢气探头 | MSA红外 | 甲苯可燃探头 | 15 | 30 | 0-100LEL
32 | 通道32 | RTO站房氧气探头 | MSA红外 | 氧气 | 19.5 | 23 | 0-25%VOL